НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 42120000-6 Насоси та компресори – Насосний агрегат К 100-65-250, 45 кВт.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги UA- 2026-05-08-012658-a.

Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисними призначеннями на 2026 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

102 500,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275)  на підставі комерційних пропозицій, отриманих від потенційних постачальників (ПП «Проммаркет-ВІ», ТОВ «ПВП Насосенергопром», ТОВ «ОВМ ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»), а також на підставі інформації щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників – офіційних дилерів).

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі службової записки на проведення закупівлі відділу житлово-комунального господарства міської ради від 04.05.2026 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

42120000-6 Насоси та компресори (код ДК 021:2015) – Насосний агрегат К 100-65-250, 45 кВт

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги замовника | Відповідність (Зазначити так/ні або значення) *заповнюється учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва товару: Насосний агрегат К 100-65-250, 45 кВт (відцентровий, консольний, одноступеневий насос) |  |
| 2 | Призначення: перекачування необроблених побутових стічних вод, стічних вод з високим вмістом волокнистих включень. |  |
| 3 | Обсяг закупівлі: 1 шт. |  |
| 4 | Місце поставки: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, буд. 2 |  |
| 5 | Строк поставки: до 15 червня 2026 року |  |
| 6 | Виробник товару* |  |
| 7 | Країна походження товару** |  |
| 8 | Рік випуску – не раніше 2026 |  |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

# ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий

# достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України

# *** Будь-які посилання в таблиці на конкретну торгівельну марку (виробника), модель, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва обладнання передбачає надання учасником еквіваленту, технічні характеристики якого повинні відповідати вимогам  Замовника, що зазначені у технічній специфікації.

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця 2

| №з/п | Технічні характеристики товару |  | Технічні характеристики товару запропонованого Учасником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назва товару (марка, модель) |  | Назва товару (марка, модель) |
| 1.2 | Насосний агрегат К 100-65-250, 45 кВт або еквівалент |  |  |
| 2 | Технічні характеристики |  | Технічні характеристики |
| 2.1 | Продуктивність | 100 м3/год |  |
| 2.2 | Напір | 80 м |  |
| 2.3 | Діаметр вхідного патрубка (номінальний) | 100 мм |  |
| 2.4 | Діаметр вихідного патрубка (номінальний) | 65 мм |  |
| 2.5 | ККД (коефіцієнт корисної дії) | не менше 67 % |  |
| 2.6 | Допустимий кавітаційний запас (NPSH) | не більше 4,5 м |  |
| 2.7 | Тип ущільнення вала | Сальникове (допускається торцеве ущільнення з кращими характеристиками) |  |
| 2.8 | Матеріал корпусу та робочого колеса | Чавун СЧ20 або еквівалент |  |
| 2.9 | Потужність електродвигуна | 45 кВт |  |
| 2.10 | Частота обертання | 2900-3000 об/хв |  |
| 2.11 | Напруга мережі | 380 В (трифазна) |  |
| 2.12 | Клас захисту | не нижче IP54 |  |
| 2.13 | Клас енергоефективності | не нижче IE2 |  |
| 2.14 | Термін гарантії | не менше 12 місяців з дати поставки |  |
|  | Інші вимоги |  |  |
| 1. | Насос та електродвигун мають бути змонтовані на спільній сталевій рамі (фундаментній плиті) |  |  |
| 2. | Передача крутного моменту здійснюється через пружну муфту, захищену кожухом. |  |  |
| 3. | Приєднувальні розміри фланців повинні відповідати ДСТУ EN 1092-2 (для забезпечення взаємозамінності зі стандартними насосами К 100-65-250). |  |  |
| 4. | У разі пропозиції еквівалента, він повинен повністю відповідати посадковим та приєднувальним розмірам оригінального насоса К 100-65-250. |  |  |
| 5. | Технічні характеристики еквівалента (напір, подача, ККД) не можуть бути гіршими за вказані в ТЗ. |  |  |
| 6. | Товар повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару, не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. |  |  |
| 7. | Ціна запропонована Учасником включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару, отримання необхідних дозвільних документів, тощо. |  |  |
| 8. | Супутня технічна документація на товар повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал документів складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою. |  |  |